
DGS48/127L矿用隔爆型LED照明灯
使用说明书

安装、使用产品前，请详细阅读

（执行标准Q/XL03-2011）

江苏新力科技实业有限公司
2011-03-01
1 概述
（1）产品特点：DGS48-127L矿用隔爆型LED照明灯是以LED发光器件为光源的新型煤矿巷道照明灯具。该产品具有安全性好、亮度高、功耗小、工作温度低、使用电压范围宽等众多优点，是煤矿巷道照明的一个革命性成果，彻底解决了老式巷道灯工作温度高、频繁更换灯泡或灯管易产生不安全隐患等问题。
（2）主要用途及适用范围：适用于煤矿巷道和峒室照明。
（3）使用环境条件：
1）该产品采用专用电源控制电路，可以在交流95V~220V之间正常工作；
2）工作环境温度：-5℃～+40℃；
3）环境大气压：80KPa～106KPa；

4）空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；

5）具有甲烷爆炸性气体混合物的煤矿井下；

6）无显著震动和剧烈冲击的环境；

7）能防止液体浸入的场所。
（4）型号及含意

 D  G   S   48
[image: image1]/127  L                         

LED光源
电压（V）
功率（W）
巷道、峒室照明用
隔爆型

灯具
（5）本产品执行标准：  

1）MT221-2005《煤矿用防爆灯具》；

2）GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》；

3）GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》；
4）Q/XL03-2008《DSG18/127L矿用隔爆型LED照明灯》。

（6）产品防爆型式：矿用隔爆型，防爆标志ExdI。

2 结构特征及工作原理

该产品是采用LED发光器件为光源的新型煤矿巷道照明灯具。其结构主要由铝合金灯体、磁旋塞、电源板、多个大功率LED发光管、散热条、反光板、防护罩、玻璃灯罩等组成。当接通电源后，在磁旋塞磁场感应下两只常开型干簧管闭合，电源板会按照设定的工作电压以恒流方式直接驱动LED发光管发光。电气原理图见图一。结构外形尺寸见图二。

[image: image2.wmf]1

1

1

2

2

2

3

4

3

3

4

4

5

6

7

8

BD1

R1

R3

R2

R4

R6

R7

A

R7

R5

R8

R11

R10

R12

CN2

L1

D5

D2

D1

D3

C7

C8

CH1

CY2

CY1

C2

C3

C5

C9

C1

C4

C6

C10

C11

VR1

R13

R11

FU/1A

0.1μ/275V

1

2

3

6

5

4

CN1

图一

电气原理图



[image: image3.wmf]●

●

●

●

●

●

●

环氧树脂胶粘

隔爆结合面

隔爆结合面

隔爆结合面

胶粘结合面

L≥10mmu

L≥12.5mm,iO

c≤0.3

L≥12.5mm,iO

c≤0.3

L≥12.5mm,iO

c≤0.3

图二  结构及外形尺寸图


3 结构说明
结构图见图二，图中部件名细见表1。

表1
	序号
	名称
	序号
	名称
	序号
	名称

	1
	盖
	8
	接线盒
	15
	吊环

	2
	隔爆套
	9
	电源板
	16
	挡板

	3
	玻璃管
	10
	电源护罩
	17
	橡胶垫板

	4
	散热条
	11
	接线盖
	18
	橡胶垫片

	5
	LED发光管
	12
	M5螺栓组件
	19
	

	6
	反光板
	13
	接线板
	20
	

	7
	防护罩
	14
	压紧螺母组件
	21
	


4 技术参数与规格见表2
表2
	序号
	参数
	数值
	单位
	备注

	1
	交流输出额定电压
	127
	V
	AC95~220V均可正常使用

	2
	功率
	DGS48/127L
	48
	W
	

	3
	照度
	DGS48/127L
	≥90
	Lx
	3米处测试

	4
	LED光源灯
	≤0.45
	A
	

	5
	外形最大尺寸
	长
	700
	mm
	DGS48/127L

	
	
	直径
	135
	
	

	6
	全灯重量
	DGS48/127L
	3.9
	kg
	


5 安装使用方法
1）首先松开灯接线盒3只M5螺钉，打开接线盒盖。
2）拧出进线螺母，将橡胶电缆穿入，再装入垫圈、橡胶密封圈并压紧。

3）取下电源进线保护罩，将电源进线分别接入M4接线柱上并压紧，而后再将电源保护罩安装好（注意：保护罩外不允许有裸露导线，电源保护罩不得随意丢弃）。
6 注意事项

1）开盖前必须先切断电源。
2）更换LED灯或电源板时注意不要接错线或将线划伤。
3）在维修、安装过程中要保证电缆压紧螺母内的橡胶密封圈、垫圈完整无缺，且安装到位，所有连接件无缺损，且安装到位。

4）保证产品隔爆面完好无损，所有连接件应固定牢靠。

5）缺少零件的照明灯严禁下井使用。

6）LED发光管安装时，发光管基板与散热条间要涂导热硅胶，且清洁度要求较高，在现场无法操作，故建议维修更换时在井上完成。

7 故障分析及排除方法
	故障原因
	原因分析
	排除方法
	备注

	LED灯不亮


	1、未加电源
	检查供电线路
	

	
	2、LED灯损坏或电源板损坏
	3、LED灯损坏或电源板损坏
	建义地面更换


8 运输、贮存要求
1、产品在运输过程中包装箱不得倒置，严防摔掷、翻滚和重压。

2、产品应贮存在环境温度为-40℃~+60℃，空气相对湿度不大于90%，无腐蚀性介质的仓库内贮存。

9 开箱及检查

1、请按照装箱单逐条检查箱内物品是否相符、资料是否齐全。
2、请检查产品外观是否完好，如有破损请勿使用。

10 售后服务及联系方式
若由于质量问题造成灯具损坏，半年内江苏新力科技实业有限公司负责免费维修；若由于人为或其他原因造成灯具损坏，江苏新力科技实业有限公司可实行有偿服务。

联系方式：

地址：江苏省宜兴市和桥镇
销售热线：0510-87812066

总机：0510-87808866    87809966

传真：0510-87813966

网址：Http：//www.js-xl.com

E-mail：xinli@ js-xl.com







PAGE  
3

_1362572503.dwg

_1362575244.dwg
Administrator


